## Register EM2 00.01.03.10
Start | End | Size | RW | Function codes | Name | Type | Units | Scale Factor | Description | Range of values
40010 | 40011 | 2 | R | 0x03 | SW-Version | uint32
40012 | 40013 | 2 | R | 0x03 | Wlan-Modul SW-Version | uint32
40014 | 40016 | 3 | R | 0x03 | MAC-Adresse LAN | uint8[6]
40017 | 40017 | 1 | R | 0x03 | Modbus Protocol Version | uint16
40018 | 40020 | 3 | R | 0x03 | MAC-Adresse Wifi | uint8[6]
40400 | 40400 | 1 | RW | 0x03 0x10 | Control via Modbus | uint8 |  |  | 0=Automatic Control, 1=Control via Modbus (after restart = 0) | 0…1
40401 | 40401 | 1 | RW | 0x03 0x10 | Control Analogout U | uint16 | % | 0.1 |  | 0…1000
40402 | 40402 | 1 | RW | 0x03 0x10 | Control Analogout I | uint16 | % | 0.1 |  | 0…1000
40403 | 40403 | 1 | RW | 0x03 0x10 | Control Relay 1 | uint8 |  |  |  | 0…1
40404 | 40404 | 1 | RW | 0x03 0x10 | Control Relay 2 | uint8 |  |  |  | 0…1
40405 | 40405 | 1 | RW | 0x03 0x10 | Control Relay 3 | uint8 |  |  |  | 0…1
40406 | 40406 | 1 | RW | 0x03 0x10 | Control Relay 4 | uint8 |  |  |  | 0…1
41000 | 41003 | 4 | RW | 0x03 0x10 | Energy from grid | uint64 | Wh
41004 | 41007 | 4 | RW | 0x03 0x10 | Energy into grid | uint64 | Wh
41008 | 41011 | 4 | RW | 0x03 0x10 | Energy Smartfox | uint64 | Wh
41012 | 41013 | 2 | R | 0x03 | Day Energy from grid | uint32 | Wh
41014 | 41015 | 2 | R | 0x03 | Day Energy into grid | uint32 | Wh
41016 | 41017 | 2 | R | 0x03 | Day Energy Smartfox | uint32 | Wh
41018 | 41019 | 2 | R | 0x03 | Power total | int32 | W
41020 | 41021 | 2 | R | 0x03 | Power L1 | int32 | W
41022 | 41023 | 2 | R | 0x03 | Power L2 | int32 | W
41024 | 41025 | 2 | R | 0x03 | Power L3 | int32 | W
41026 | 41026 | 1 | R | 0x03 | Voltage L1 | uint16 | V | 0.1
41027 | 41027 | 1 | R | 0x03 | Voltage L2 | uint16 | V | 0.1
41028 | 41028 | 1 | R | 0x03 | Voltage L3 | uint16 | V | 0.1
41029 | 41030 | 2 | R | 0x03 | Current L1 | uint32 | mA
41031 | 41032 | 2 | R | 0x03 | Current L2 | uint32 | mA
41033 | 41034 | 2 | R | 0x03 | Current L3 | uint32 | mA
41035 | 41035 | 1 | R | 0x03 | Powerfactor L1 | int16 |  | 0.0001
41036 | 41036 | 1 | R | 0x03 | Powerfactor L2 | int16 |  | 0.0001
41037 | 41037 | 1 | R | 0x03 | Powerfactor L3 | int16 |  | 0.0001
41038 | 41038 | 1 | R | 0x03 | Frequency | uint16 |  | 0.01
41039 | 41039 | 1 | R | 0x03 | PT1000 | int16 | °C | 0.1
41040 | 41041 | 2 | R | 0x03 | S0 input | uint32
41042 | 41043 | 2 | R | 0x03 | Power Smartfox | uint32 | W
41044 | 41044 | 1 | R | 0x03 | Steuerspannung 24V | uint16 | V | 0.01
41046 | 41046 | 1 | R | 0x03 | Wifi rssi | int8
41047 | 41047 | 1 | R | 0x03 | Aout Output % | uint8 | %
41048 | 41049 | 2 | R | 0x03 | SD-Card size | uint16
41400 | 41401 | 2 | R | 0x03 | frequency converter 1 power | uint32 | W
41402 | 41405 | 4 | R | 0x03 | frequency converter 1 energy | uint64 | Wh
41406 | 41407 | 2 | R | 0x03 | frequency converter 2 power | uint32 | W
41408 | 41411 | 4 | R | 0x03 | frequency converter 2 energy | uint64 | Wh
41412 | 41413 | 2 | R | 0x03 | frequency converter 3 power | uint32 | W
41414 | 41417 | 4 | R | 0x03 | frequency converter 3 energy | uint64 | Wh
41418 | 41419 | 2 | R | 0x03 | frequency converter 4 power | uint32 | W
41420 | 41423 | 4 | R | 0x03 | frequency converter 4 energy | uint64 | Wh
41424 | 41425 | 2 | R | 0x03 | frequency converter 5 power | uint32 | W
41426 | 41429 | 4 | R | 0x03 | frequency converter 5 energy | uint64 | Wh
41430 | 41430 | 1 | R | 0x03 | battery 1 SOC | int16 | %
41431 | 41432 | 2 | R | 0x03 | battery 1 power | uint32 | W
41440 | 41440 | 1 | R | 0x03 | battery 2 SOC | int16 | %
41150 | 41151 | 2 | R | 0x03 | battery 2 power | uint32 | W
41450 | 41450 | 1 | R | 0x03 | battery 3 SOC | int16 | %
41451 | 41452 | 2 | R | 0x03 | battery 3 power | uint32 | W
41500 | 41501 | 2 | R | 0x03 | heatpump 1 power | float | KW
41502 | 41503 | 2 | R | 0x03 | heatpump 1 energy | float | KWh
41504 | 41505 | 2 | R | 0x03 | heatpump 1 therm.power | float | KW
41506 | 41507 | 2 | R | 0x03 | heatpump 1 therm.energy | double | KWh
41508 | 41509 | 2 | R | 0x03 | heatpump 1 temp. buffer hot | float | °C
41510 | 41511 | 2 | R | 0x03 | heatpump 1 temp. Buffer cold | float | °C
41512 | 41513 | 2 | R | 0x03 | heatpump 1 temp. warmwater | float | °C
41514 | 41515 | 2 | R | 0x03 | heatpump 1 temp. outdoor | float | °C
41600 | 41603 | 4 | R | 0x03 | car charge 1 energy total | uint64 | Wh
41604 | 41605 | 2 | R | 0x03 | car charge 1 energy pres | uint32 | Wh
41606 | 41607 | 2 | R | 0x03 | car charge 1 power | uint32 | W
41608 | 41608 | 1 | RW | 0x03 0x10 | car charge 1 charge mode | uint8 |  |  | 0=surplus, 1=man.mode | 0...1
41609 | 41609 | 1 | RW | 0x03 0x10 | car charge 1 man. charging value | uint8 | % |  |  | 0…100
41610 | 41613 | 4 | R | 0x03 | car charge 2 energy total | uint64 | Wh
41614 | 41615 | 2 | R | 0x03 | car charge 2 energy pres | uint32 | Wh
41616 | 41617 | 2 | R | 0x03 | car charge 2 power | uint32 | W
41618 | 41618 | 1 | RW | 0x03 0x10 | car charge 2 charge mode | uint8 |  |  | 0=surplus, 1=man.mode | 0...1
41619 | 41619 | 1 | RW | 0x03 0x10 | car charge 2 man. charging value | uint8 | % |  |  | 0…100
41620 | 41623 | 4 | R | 0x03 | car charge 3 energy total | uint64 | Wh
41624 | 41625 | 2 | R | 0x03 | car charge 3 energy pres | uint32 | Wh
41626 | 41627 | 2 | R | 0x03 | car charge 3 power | uint32 | W
41628 | 41628 | 1 | RW | 0x03 0x10 | car charge 3 charge mode | uint8 |  |  | 0=surplus, 1=man.mode | 0...1
41629 | 41629 | 1 | RW | 0x03 0x10 | car charge 3 man. charging value | uint8 | % |  |  | 0…100
41630 | 41633 | 4 | R | 0x03 | car charge 4 energy total | uint64 | Wh
41634 | 41635 | 2 | R | 0x03 | car charge 4 energy pres | uint32 | Wh
41636 | 41637 | 2 | R | 0x03 | car charge 4 power | uint32 | W
41638 | 41638 | 1 | RW | 0x03 0x10 | car charge 4 charge mode | uint8 |  |  | 0=surplus, 1=man.mode | 0...1
41639 | 41639 | 1 | RW | 0x03 0x10 | car charge 4 man. charging value | uint8 | % |  |  | 0…100
41640 | 41643 | 4 | R | 0x03 | car charge 5 energy total | uint64 | Wh
41644 | 41645 | 2 | R | 0x03 | car charge 5 energy pres | uint32 | Wh
41646 | 41647 | 2 | R | 0x03 | car charge 5 power | uint32 | W
41648 | 41648 | 1 | RW | 0x03 0x10 | car charge 5 charge mode | uint8 |  |  | 0=surplus, 1=man.mode | 0...1
41649 | 41649 | 1 | RW | 0x03 0x10 | car charge 5 man. charging value | uint8 | % |  |  | 0…100
41700 | 41701 | 2 | R | 0x03 | ext. Meter S0 counter 1 | uint32
41702 | 41703 | 2 | R | 0x03 | ext. Meter S0 counter 2 | uint32
41704 | 41705 | 2 | R | 0x03 | ext. Meter S0 counter 3 | uint32
41706 | 41707 | 2 | R | 0x03 | ext. Meter S0 counter 4 | uint32
41708 | 41709 | 2 | R | 0x03 | ext. Meter S0 counter 5 | uint32
41710 | 41711 | 2 | RW | 0x03 0x10 | ext.Meter 1 power | int32 | W
41712 | 41715 | 4 | RW | 0x03 0x10 | ext.Meter 1 energy for | uint64 | Wh
41716 | 41717 | 2 | RW | 0x03 0x10 | ext.Meter 2 power | int32 | W
41718 | 41721 | 4 | RW | 0x03 0x10 | ext.Meter 2 energy for | uint64 | Wh
41722 | 41723 | 2 | RW | 0x03 0x10 | ext.Meter 3 power | int32 | W
41724 | 41727 | 4 | RW | 0x03 0x10 | ext.Meter 3 energy for | uint64 | Wh
41728 | 41729 | 2 | RW | 0x03 0x10 | ext.Meter 4 power | int32 | W
41730 | 41733 | 4 | RW | 0x03 0x10 | ext.Meter 4 energy for | uint64 | Wh
41734 | 41735 | 2 | RW | 0x03 0x10 | ext.Meter 5 power | int32 | W
41736 | 41739 | 4 | RW | 0x03 0x10 | ext.Meter 5 energy for | uint64 | Wh
41740 | 41743 | 4 | RW | 0x03 0x10 | ext.Meter 1 energy rev | uint64 | Wh
41744 | 41747 | 4 | RW | 0x03 0x10 | ext.Meter 2 energy rev | uint64 | Wh
41748 | 41751 | 4 | RW | 0x03 0x10 | ext.Meter 3 energy rev | int32 | W
41752 | 41755 | 4 | RW | 0x03 0x10 | ext.Meter 4 energy rev | uint64 | Wh
41756 | 41759 | 4 | RW | 0x03 0x10 | ext.Meter 5 energy rev | uint64 | Wh
42207 | 42207 | 1 | RW | 0x03 0x10 | Aout Mode | uint8 |  |  | 0=Off, 1=Man. On, 2=Auto | 0…2
42208 | 42208 | 1 | RW | 0x03 0x10 | Aout Output man. | uint8 | %
42250 | 42250 | 1 | RW | 0x03 0x10 | relay 1 mode | uint8 |  |  | 0=Off, 1=Auto, 2=Man. On | 0…2
42280 | 42280 | 1 | RW | 0x03 0x10 | relay 2 mode | uint8 |  |  | 0=Off, 1=Auto, 2=Man. On | 0…2
42310 | 42310 | 1 | RW | 0x03 0x10 | relay 3 mode | uint8 |  |  | 0=Off, 1=Auto, 2=Man. On | 0…2
42340 | 42340 | 1 | RW | 0x03 0x10 | relay 4 mode | uint8 |  |  | 0=Off, 1=Auto, 2=Man. On | 0…2
42561 | 42561 | 1 | RW | 0x03 0x10 | Verbrauchsregler Mode | uint8 |  |  | 0=Off, 1=Man. On, 2=Auto | 0…2
42562 | 42562 | 1 | RW | 0x03 0x10 | Verbrauchsregler Output man. | uint8 | %

## Config
General Info
offset | com
-1 | COM4
Modbus RTU
ID | baud | parity | stopp bit
1 | 9600 | none | 1
Modbus TCP
Port | Host
502 | LAN IP of device
Datenabfrage per WLAN nicht möglich